ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				          Άγιος Στέφανος, 27 /10 /2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                	          Αρ. Πρωτ.: 26892

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες:  Θεοδοσιάδου Φωτεινή               ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Τηλέφωνο: 2132030638

FAX: 2132030630

email theodosiadou@dionysos.gr

γνωστοποίηση  στο site του Δήμου

ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και πιστοποίησης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) Κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου» .

CPV: 45262110

20REQ007337329   2020-09-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με 2846/26335/22-10-2020 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και πιστοποίησης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) Κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  , σύμφωνα με την 52/2020 μελέτη  της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Τριών χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( 3.707,60)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον   Κ.Α. 10.6261.0013

αναλυτικά :

2020:

| Κωδικοί Αριθμοί | Ονομασία Κ.Α | Ευρώ |
| --- | --- | --- |
| 10.6261.0013 | Συντήρηση και πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ( πινάκων ) | 23.560,00 |

Η υπηρεσία   θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 52/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος .

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι:

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1.5MM2) | 22 μέτρα | 6 | 132,00 |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α | 1 τμχ | 8 | 8,00 |
| 3 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Β | ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ | 350 | 350,00 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα | 6 | 90,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 8 | 160,00 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 21 μέτρα | 10 | 210,00 |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Γ | ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΟΥΤΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ | 1 τμχ | 200 | 200,00 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα | 6 | 90,00 |
| 3 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ | 350 | 350,00 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 15 μέτρα | 18 | 270,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 6 | 120,00 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 8 | 160,00 |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| 6 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Δ | ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| 2 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ | 1 τμχ | 200 | 200,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2990,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 717,60 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3707,60 |

Ολογράφως: Τριών χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και εξήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  9/11/2020  και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  Ν.4412/2016)

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :

  - Έλαβε πλήρη γνώση της 52/2020 μελέτης  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

  - Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016

- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα

- Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

- Τεχνική προσφορά

- Οικονομική προσφορά

- Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :

και διευκρινήσεις :

1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την της Διεύθυνσης Περιβάλλοντιος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κο. Πολίτης Διονύσιος    Τηλ: 210 6218051

2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638

e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

Συνημμένα:

1. Η υπ αριθ 52/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

O Δήμαρχος Μ.Ε.Δ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ												ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΩΝ)

ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 										ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ									ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 							ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών πινάκων (εγκαταστάσεων) κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, όπως εξάλλου απαιτείται (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).

Τα κτίρια που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης είναι:

- στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου 26 στην Δ.Ε Αγ. Στεφάνου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αγ. Στεφάνου),

- στην οδό Γρ. Λαμπράκη 19 στην Δημοτική Ενότητα Δροσιάς (έδρα της Κοινότητας Δροσιάς), και

- στην οδό Ν. Πλαστήρα 50 στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου (έδρα της Κοινότητας Διονύσου).

Στα κτίρια θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία των ρελέ ασφαλείας, η ορθή καλωδίωση και οι λοιπές απαιτήσεις περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος Πρότυπου ώστε να εκδοθεί στη συνέχεια πιστοποιητικό συμμόρφωσης (κατά το Πρότυπο) ΕΛΟΤ HD384.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, του οποίου το πεδίο εφαρμογής είναι (μεταξύ άλλων) οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων που είναι στη διάθεση του κοινού, σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνοι από τη λειτουργία της (Παράγραφος 103.1).

Στα σχετικά μέτρα προστασίας από την ηλεκτροπληξία και συγκεκριμένα στα μέτρα προστασίας έναντι άμεσης επαφής (Παράγραφος 412) προβλέπεται η (πρόσθετη) προστασία με διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) σε περίπτωση αστοχίας των άλλων μέτρων προστασίας ή απερισκεψίας των ατόμων που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση ή βρίσκονται πλησίον αυτής (Παράγραφος 412.5.1).

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. ΚΥΑ Φ Α ’50/12081/642 (ΦΕΚ 1222/Β’/2006), Άρθρο 1:

«Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στη συνέχεια: …. 1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος …. 3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευαστεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μία διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 το παρόντος άρθρου.»

Περαιτέρω, στο ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004 και σύμφωνα με την Υ.Α. (Υφυπουργός Ανάπτυξης) υπ. αρ. Φ.7.5./1816/88/04 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και άλλες σχετικές διατάξεις», Άρθρο 5 «Έλεγχοι και Επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

απαιτούνται τα εξής:

«1. Με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

…

3.  Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

- για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,

- για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο».

Κατόπιν σχετικής ανάθεσης, κατά το έτος 2019, διεξήχθει έλεγχος καλής λειτουργίας στους υπάρχοντες  28 ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων του Δήμου (με αντικατάστασή τους σε τυχόν περίπτωση μη λειτουργίας τους), έλεγχος ορθών καλωδιώσεων και ασφάλισής, ρελέ διαρροών, αποκατάσταση ελλείψεων και βλαβών και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά  ΕΛΟΤ HD 384 για την πλήρη Ε.Η.Ε. πλήν όμως στα κτίρια που στεγάζουν το ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου και τις Κοινότητες Δροσιάς και Διονύσου απαιτήθηκαν περαιτέρω εργασίες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν με την ανωτέρω ανάθεση λόγω  εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας Μελέτης ανέρχεται σε 3.707,60€ (Τρείς Χιλιάδες Επτακόσια Επτά Ευρώ και Εξήντα Λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

- Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,

- Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).

Το CPV της προμήθειας είναι 50711000-2 με τίτλο «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου».

Οι σχετικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου δεν δύναται να υλοποιηθούν από τα 2 μόνο συνεργεία ηλεκτρολόγων του Δήμου, αφενός διότι αυτά είναι καθημερινά επιφορτισμένα με την αποκατάσταση των πλείστων ηλεκτρικών βλαβών στο δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού (το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο σε γεωγραφική έκταση (επί 400+ χιλιομέτρων οδικού δικτύου) και απαριθμεί περισσότερα από 10.000 φωτιστικά σώματα και στις 7 δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου), αφετέρου διότι ο Δήμος δεν διαθέτει στον εξοπλισμό του σχετικό μετρητικό όργανο (microtest equipment) για διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων διαρροών, γειώσεων κλπ.

Ο ανάδοχος την παροχής υπηρεσίας της αφού διεξάγει ελέγχους, μετρήσεις και συντηρήσεις, θα εκδώσει και θα παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) τις πιστοποιήσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384, για όλες τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων των Υπηρεσιών του Δήμου.

- Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρικοί πίνακες) των παρακάτω κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, προέκυψαν οι παρακάτω εργασίες:

ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Μεταφορά γραμμών φωτισμού από τον πίνακα κοινοχρήστων στο υπόγειο στον πίνακα του χώρου αναμονής του ΚΕΠ και του γραφείου δίπλα με καλώδιο ΝΥΜ 3X1.5mm2 (20m) και ασφάλεια 10Α.

Δ.Ε. ΔΡΟΣΙΑΣ

Τοποθέτηση ενός εξωτερικού μεταλλοπλαστικού πίνακα 2 σειρών με τα κάτωθι υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3Χ40Α

- 1 Ρελέ διαρροής 30 mA

- 3 ενδεικτικές λυχνίες

- 5 αυτόματες ασφάλειες 16 Α

- 2 αυτόματες ασφάλειες 10 Α

Η τροφοδοσία του πίνακα να γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 mm2  από τον γενικό πίνακα υπογείου η όδευση του οποίου θα γίνει από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου μέσα σε πλαστική σωλήνα βαρέους τύπου με κατάλληλα εξαρτήματα.

Στο νέο πίνακα θα μπουν όλες οι γραμμές του δώματος οι οποίες τώρα τροφοδοτούνται από τον πίνακα του 1ου ορόφου με καλώδιο 3X1.5mm2 για τις γραμμές φωτισμού και με καλώδιο 3X2.5mm2 για τις γραμμές κλιματιστικών.

Το σύνολο των γραμμών θα εγκατασταθούν εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 20Χ13mm.

Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εγκατάσταση νέου εξωτερικού μεταλλοπλαστικού πίνακα 2 σειρών όπου θα έχει το υπάρχων διακοπτικό υλικό (αυτόματες μερικές ασφάλειες) και επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν τα παρακάτω υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3Χ40Α,

- 3 ενδεικτικές λυχνίες,

- 1 αυτόματη ασφάλεια 10Α.

Η αυτόματη ασφάλεια 10Α θα χρησιμοποιηθεί για τον φωτισμό του χώρου που τώρα τροφοδοτείται από το πολιτιστικό κέντρο.

Η όδευση της νέας γραμμής φωτισμού θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ (15m) από το κουτί διακλαδώσεως μέσα σε πλαστικό κανάλι.

Τοποθέτηση ενός εξωτερικού πίνακα μεταλλοπλαστικού 3 σειρών στο χώρο του ΚΑΠΗ με τα κάτωθι υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3Χ40Α,

- 1 Ρελέ διαρροής 30mA,

- 3 ενδεικτικές λυχνίες,

- 5 αυτόματες ασφάλειες 16Α,

- 2 αυτόματες ασφάλειες 10Α.

- Ο νέος πίνακας να τροφοδοτεί όλες τις γραμμές του ΚΑΠΗ η τροφοδοσία των οποίων τώρα γίνεται από τον πίνακα του υπογείου.

- Η παροχή του νέου πίνακα να είναι με καλώδιο ΝΥΜ 5X10mm2.

- Στον καινούργιο πίνακα θα είναι όλες οι γραμμές του ΚΑΠΗ οι οποίες τώρα τροφοδοτούνται από τον πίνακα του υπογείου με καλώδιο 3X1.5mm2 για τις γραμμές φωτισμού και με καλώδιο 3X2.5mm2 για τις γραμμές πριζών.

- Η αποκατάσταση των εν λόγω ελλείψεων μαζί με όσες ακόμη επιπλέον, παρεμφερείς, ελλείψεις – βλάβες διαπιστωθούν από τον έλεγχο και τις μετρήσεις που θα διεξαχθούν, αποτελούν προϋπόθεση για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ HD 384 των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που προαναφέρθηκαν.

ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

- Έκδοση πιστοποιητικού κατά ΕΛΟΤ HD 384 για νέα παροχή ΔΕΔΔΗΕ (3x125Α) στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση των αναγκαίων υλικών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες - Ε.Η.Ε. ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και να εκδοθούν τα σχετικά  πιστοποιητικά.

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1.5MM2) | 22 μέτρα | 6 | 132,00 |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α | 1 τμχ | 8 | 8,00 |
| 3 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Β | ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ | 350 | 350,00 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα | 6 | 90,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 8 | 160,00 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 21 μέτρα | 10 | 210,00 |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Γ | ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΟΥΤΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ | 1 τμχ | 200 | 200,00 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα | 6 | 90,00 |
| 3 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ | 350 | 350,00 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 15 μέτρα | 18 | 270,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 6 | 120,00 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα | 8 | 160,00 |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| 6 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| Δ | ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ | 130 | 130,00 |
| 2 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ | 1 τμχ | 200 | 200,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2990,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 717,60 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3707,60 |

Ολογράφως: Τρείς Χιλιάδες Επτακόσια Επτά Ευρώ και Εξήντα Λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

- Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

‘Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού τα οποία θεωρούνται ως μία αδιαίρετη Ομάδα αφού αφορούν στην εργασία ελέγχου – επισκευής – πιστοποίησης Ε.Η.Ε. που διεξάγεται από τον ίδιο ανάδοχο (ο διεξάγων τον έλεγχο, συντηρεί εφαρμόζοντας τα εκάστοτε αναγκαία υλικά και εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ HD 384).

Έκαστος συμμετέχων πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την οποία πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, με τον οποίο θα γίνονται οι συνεννοήσεις με την Υπηρεσία.

- Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού του συνεργείου του, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και να έχει γνώσεις και εμπειρία, για την εργασία που θα εκτελέσει, καθώς επίσης για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνη κάθε τυχόν ελαττωματικό υλικό ή κακοτεχνία, όπως αυτά τυχόν υποδειχθούν από την Υπηρεσία ή/και Επιτροπή Παραλαβής.

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης κάθε είδους (επέμβασης - επισκευής) μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς όμως μεταβολή του συνολικού συμβατικού ποσού.

Για την πιστοποίηση των πληρωμών απαιτείται υποβολή και έγκριση αναλυτικών απολογιστικών καταστάσεων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ανά κτίριο.

Όλα τα αναγκαία εργαλεία και μικρο-υλικά που απαιτούνται για την έντεχνη παροχή της εργασίας είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Όλα τα ηλεκτρολογικά και λοιπά συναφή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατασκευής εύφημων οίκων και θα συνοδεύονται από όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις για νόμιμη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.

Οι υπηρεσία θα πρέπει να παρασχεθεί σε ώρες ή/και ημέρες (π.χ. Σάββατο) που δεν θα περιορίζει ή καθιστά τη λειτουργία των κτιρίων του Δήμου αδύνατη, δεδομένου ότι σε αυτά στεγάζονται Υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό.

Ο χρόνος περαίωσης όλων των εργασιών και η έκδοση των πιστοποιητικών καθορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Ο Συντάξας													Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

- Διονύσης Πολίτης												Απόστολος Παπαδόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ									Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας & Πρασίνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1.5MM2) | 22 μέτρα |  |  |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α | 1 τμχ |  |  |
| 3 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ |  |  |
| Β | ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ |  |  |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα |  |  |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα |  |  |
| 4 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 21 μέτρα |  |  |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ |  |  |
| Γ | ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΚΟΥΤΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ | 1 τμχ |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1,5ΜΜ2) | 15 μέτρα |  |  |
| 3 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ | 1 τμχ |  |  |
| 2 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2) | 15 μέτρα |  |  |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2) | 20 μέτρα |  |  |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2) | 20 μέτρα |  |  |
| 5 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 | 1 τμχ |  |  |
| 6 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ |  |  |
| Δ | ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 1 τμχ |  |  |
| 2 | ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ | 1 τμχ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ημερομηνία :     /     /2020

Σφραγίδα αναδόχου

Υπογραφή αναδόχου